INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Per pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4% (< 3% se la pavimentazione è riscaldata)

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione autolivellante tipo MASTERTOP 1324  o equivalenti)

Pavimentazione continua flessibile UV resistente ad elevate resistenze chimiche, meccaniche ed all'usura realizzata con resine poliuretaniche senza solventi

Applicazione di un rivestimento autolivellante flessibile, a spessore realizzato con resine poliuretaniche colorate, senza solventi, tipo MASTERTOP 1324 o equivalenti:

tale sistema, applicato su superfici in calcestruzzo è caratterizzato dai seguenti componenti e requisiti:

PRIMER

primer epossidico bicomponente senza solventi a bassa viscosità tipo MASTERTOP P 601 (CONIPOX 601) o equivalente:

questo primer dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 8 ore

- viscosità < di 570 mPa

- durezza shore D > 80

- resistenza alla compressione > 75 MPa

spolvero di quarzo di granulometria 0,3 - 0,8 mm tipo MASTERTOP FILLER F5 o equivalenti

PAVIMENTAZIONE

resina poliuretanica autolivellante flessibile senza solventi ad elevate resistenze chimiche, meccaniche ed all'usura tipo MASTERTOP BC 375 (CONIPUR 275) o equivalente miscelata con filler MASTERTOP FILLER F1 (max 30% in peso):

questa resina dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 17 ore

- viscosità < 2300 mPa

- peso specifico < 1,5 kg/cm3

- allungamento a rottura > 8%

- durezza Shore D a 28 giorni > 63

- resistenza alla compressione secondo DIN 50014 - 23/50 - 2 > 48 MPa

- resistenza alla flessione secondo DIN 50014 - 23/50 - 2 > 25 MPa

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 90 mg

- adesione al calcestruzzo > 3,0 MPa (rottura coesiva del cls)

FINITURA

finitura poliuretanica bicomponente a basso contenuto di solvente satinata tipo MASTERTOP TC 441 (CONIPUR 41) o equivalente:

questa finitura dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- residuo secco > 80%

- viscosità (23°C) < 350 mPa (versione trasparente) < 1250 mPa (versione colorata)

- pronto per essere pedonabile dopo 16 ore a 20°C e 50% U.R.

- idonea a sopportare traffico in meno di 18 ore

Il sistema MASTERTOP 1324, correttamente applicato, è caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- resistenza alla compressione secondo DIN 50014 - 23/50 - 2 > 48 MPa

- resistenza alla flessione secondo DIN 50014 - 23/50 - 2 > 25 MPa

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 50 mg (con finitura MASTERTOP TC 441)

- resistenza all'abrasione secondo DIN 53754 (mola CS 10, 1 kg) 1000 giri < 100 mg (senza finitura MASTERTOP TC 441)

- adesione al calcestruzzo > 3,0 MPa (rottura coesiva del cls)

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di acido solforico secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di idrossido di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- nessun deterioramento dopo 28 giorni di contatto con soluzione al 20% di cloruro di sodio secondo DIN EN ISO 2812 - 1

- resistenza all'irraggiamento UV elevata secondo ASTM G 53

- grado di antiscivolosità R10 secondo DIN 51130

- classe 1 di reazione al fuoco determinata secondo DIN 51960

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro, della preparazione e pulizia della superficie di supporto, della regolarizzazione, della sigillatura dei giunti ed i sigillanti