INDAGINI PRELIMINARI

Preventiva verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento.

Il supporto deve avere una resistenza alla compressione  25 MPa ed una resistenza allo strappo  1,5 MPa (Pull Out Test) secondo la UNI 10966 del 2001.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

In caso di riparazioni corticali o profonde, estese o puntuali del supporto, è opportuno effettuarle mediante impiego di opportune malte da ripristino della linea EMACO FORMULA o THORO.

Irruvidimento della superficie mediante pallinatura a recupero e successiva pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto lasciando la superficie asciutta, porosa, leggermente rugosa e priva di sostanze contaminanti.

Regolarizzazione, pulizia e sigillatura dei giunti di dilatazione, di costruzione e naturali che devono essere riportati sul rivestimento in resina ed opportunamente sigillati con idonei sigillanti della linea MASTERFLEX.

Per realizzare una pavimentazione conduttiva è necessario applicare dei nastri di rame autoadesivi; tali nastri verranno poi collegati con i punti di messa a terra della pavimentazione.

Per pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di barriera a vapore; se non presente, prevederla prima della posa.

L'umidità del supporto deve essere < 4% (< 3% se la pavimentazione è riscaldata)

Per ogni m2 €:

VOCE DI CAPITOLATO

(Pavimentazione autolivellante con caratteristiche antistatiche e conduttive tipo MASTERTOP 1328 AS o equivalenti)

Pavimentazione continua antistatica e conduttiva UV resistente conforme al D Lgs. 626/94 realizzata mediante posa di sistema autolivellante a base di resine poliuretaniche senza solventi senza solventi ed intermedio conduttivo

Applicazione di un rivestimento autolivellante a spessore realizzato con resine poliuretaniche colorate, senza solventi, tipo MASTERTOP 1328 AS o equivalenti:

tale sistema, applicato su superfici in calcestruzzo è caratterizzato dai seguenti componenti e requisiti:

PRIMER

primer epossidico bicomponente senza solventi a bassa viscosità tipo MASTERTOP P 601 (CONIPOX 601) o equivalente:

questo primer dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- tempo di ricopertura minimo a 23°C < 8 ore

- viscosità < di 570 mPa

- durezza shore D > 80

- resistenza alla compressione > 75 MPa

bandelle autoadesive in rame tipo 3M Scotch o equivalenti applicate ogni 100 m2 di superficie

INTERMEDIO

intermedio a base di resina epossidica in emulsione acquosa con filler conduttivi tipo MASTERTOP CP 687 W AS (CONIPUR 287 W AS) o equivalente:

questo intermedio dovrà essere caratterizzato dalle seguenti prestazioni:

- peso specifico < 1,1 g/cm3 (20°C)

- residuo secco > 32%

- tempo minimo di ricopertura a 20°C < 13 ore

PAVIMENTAZIONE

resina poliuretanica autolivellante senza solventi con caratteristiche antistatiche e conduttive tipo MASTERTOP BC 375 AS (CONIPUR 275 AS) o equivalente:

questa resina dovrà essere caratterizzata dalle seguenti prestazioni:

- durezza Shore A dopo 28 giorni > 65

- viscosità non maggiore di 2600 mPa

- peso specifico minore di 1,5 kg/cm3

- resistività compresa tra 103 e 106  secondo DIN 51953

Per ogni m2 €:

Il prezzo comprende e compensa ogni onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, ad eccezione della formazione del piano di lavoro, della preparazione e pulizia della superficie di supporto, delle bandelle conduttive in rame, della regolarizzazione, della sigillatura dei giunti ed i sigillanti